分项一：中心机房精密空调维保服务清单

| 序号 | 项目 | 维保内容 | 数量单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调维保及巡检 | - 2台30KW维谛精密空调维保： - 提供7*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持； - 现场维修，故障涉及的所有器件更换、测试，备件免费更换及返修服务； - 常用备品备件保障，确保故障部件得到及时更换； - 定期清洗室内机加湿器、室外机，更换滤网、皮带等易损易耗件； - 提供一年4次全方位巡检服务、运行预警、故障排查，提供巡检报告及维护总结与建议（巡检服务工作内容明详见附件2）； - 供货(服务）时提供原厂授权函。 | 1年 |  |  |  |
|  | 合计 | 报价含税金、运输费和拆卸、搬运、安装费用。 |  |  |  |  |

附件2、精密空调巡检工作内容：

Ø 过滤器

1) 检测空气滤网气流是否通畅 ( 报告是否要更换滤网)

2) 检查过滤器开关是否有动作

Ø 主风机

1) 检查并调整皮带轮和电机的装配，检查是否牢固和正确

2) 检查并调整皮带松紧程度和状况

3) 检查风机皮带轮与风机电机皮带轮是否在一平衡线上

4) 检查风机轴承是否溜畅,有否噪音和过大的震动.

5) 检查风机电机温度和风机电流

Ø 压缩机

1) 检查是否有漏油及油位

2) 检查压缩机电流

3) 检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常

4) 检测压缩机高低压传感器的工作参数

Ø 风冷凝器

1) 检查风扇绕组，测量风扇电流

2) 检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常

3) 检查清洁状况

4) 检查调整控制板及温度开关工作状态

5) 检查风扇电流

Ø 加湿器

1) 检查水盘排水管是否被堵塞

2) 检查加湿器工作状态工作是否正常

3) 检查加湿器是否有水垢

4) 检查进水流量是否适当

5) 检查加湿器电流

Ø 制冷循环部分

1) 检查制冷管路是否有泄漏

2) 通过视镜，检查系统是否有水汽

3) 检查及记录吸气压力

4) 检查及记录排气压力

5) 检查管道是否有不正常之震动

6) 检查膨胀阀是否有冰堵.

7) 检查热气旁通

Ø 电气装置

1) 所有电器外观和动作情况

2) 检查和紧固所有导线连接

3) 检查校验运行状态显示

报价公司（公司名称）：                     联系人：            联系电话：