附件1：中心机房精密空调和气体消防维保服务清单
	序号
	项目
	维保内容
	数量单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	空调维保及巡检
	2台30KW维谛精密空调维保：

提供7*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持；

现场维修，故障涉及的所有器件更换、测试，备件免费更换及返修服务；
常用备品备件保障，确保故障部件得到及时更换；
定期清洗室内机加湿器、室外机，更换滤网、皮带等易损易耗件；
提供一年4次全方位巡检服务、运行预警、故障排查，提供巡检报告及维护总结与建议（巡检服务工作内容明详见附件2）；
供货(服务）时提供原厂授权函。
	1年
	
	
	

	2
	机房气体消防维保
	3瓶赛福消防GQQ120灭火装置维保：
依据气瓶安全技术监察规程中的规定，须持有专业检测资质或者委托有专业资质的第三方检测机构对原120L七氟丙烷灭火剂钢瓶按压力容器要求检测，检验合格的气瓶打钢印及粘贴检验标标识并出具检测报告，损坏配件及报废气瓶进行更换和安装；（单次）

原七氟丙烷灭火剂钢瓶按压力容器要求检测合格后，充装七氟丙烷灭火药剂95KG一瓶，充装七氟丙烷灭火药剂109KG两瓶；（单次）

提供一年4次气压预警巡检服务，提供巡检报告及建议；

供货时需提供原厂授权函；

5、提供一年质保服务。
	1年
	
	
	

	　
	合计
	报价含税金、运输费和拆卸、搬运、安装费用。　
	
	　


附件2、精密空调巡检工作内容：

Ø 过滤器

1) 检测空气滤网气流是否通畅 ( 报告是否要更换滤网)

2) 检查过滤器开关是否有动作

Ø 主风机

1) 检查并调整皮带轮和电机的装配，检查是否牢固和正确

2) 检查并调整皮带松紧程度和状况

3) 检查风机皮带轮与风机电机皮带轮是否在一平衡线上

4) 检查风机轴承是否溜畅,有否噪音和过大的震动.

5) 检查风机电机温度和风机电流

Ø 压缩机

1) 检查是否有漏油及油位

2) 检查压缩机电流

3) 检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常

4) 检测压缩机高低压传感器的工作参数

Ø 风冷凝器 

1) 检查风扇绕组，测量风扇电流

2) 检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常

3) 检查清洁状况

4) 检查调整控制板及温度开关工作状态

5) 检查风扇电流

Ø 加湿器

1) 检查水盘排水管是否被堵塞

2) 检查加湿器工作状态工作是否正常

3) 检查加湿器是否有水垢

4) 检查进水流量是否适当

5) 检查加湿器电流

Ø 制冷循环部分   

1) 检查制冷管路是否有泄漏

2) 通过视镜，检查系统是否有水汽

3) 检查及记录吸气压力

4) 检查及记录排气压力

5) 检查管道是否有不正常之震动

6) 检查膨胀阀是否有冰堵.

7) 检查热气旁通

Ø 电气装置

1) 所有电器外观和动作情况

2) 检查和紧固所有导线连接

3) 检查校验运行状态显示

报价公司（公司名称）：                     联系人：            联系电话：
